## Folha 1
ICF030 | Ud |  | Fan-coil de tecto, sistema de dois tubos, com descarga directa.
Fan-coil horizontal de tecto com descarga directa, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,5/1,06/0,92 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 1,14 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em arrefecimento 7,63 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 7,63 kPa, caudal de água 0,28 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima/média/mínima: 255/170/150 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima: 47/37/34 dBA, dimensões 790x200x495 mm, peso 18 kg, comando à distância digital Honeywell, válvula de 3 vias, modelo VA 2-3VW C. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42vai108a |  | Ud |  | Fan-coil horizontal de tecto com descarga directa, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,5/1,06/0,92 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 1,14 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em arrefecimento 7,63 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 7,63 kPa, caudal de água 0,28 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima/média/mínima: 255/170/150 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima: 47/37/34 dBA, dimensões 790x200x495 mm, peso 18 kg. | 1 | 465 | 465
mt42vai105a |  | Ud |  | Válvula de 3 vias, modelo VA 2-3VW C "VAILLANT", com accionador e tubos de ligação, para fan-coil CN. | 1 | 245 | 245
mt42vai104a |  | Ud |  | Comando à distância digital Honeywell, "VAILLANT", para instalação superficial em parede, com ajuste de temperatura, modo de funcionamento (apagado/frio/calor) e velocidade do ventilador (baixa/média/alta). | 1 | 130 | 130
mt35tpt010ke |  | m |  | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 5 | 1.78 | 8.9
mt42vai900 |  | m |  | Cabo bus blindado de 2 fios, de 0,5 mm² de secção por fio | 5 | 0.8 | 4
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 7.3 | 14.6
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.363 | 23.31 | 78.39
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.363 | 22.09 | 74.29
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 1020.18 | 20.4
Custo de manutenção decenal: 291,36€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1040.58